中牟县中医院气动物流系统维保及检修服务项目

- 项目基本情况

- 项目名称：中牟县中医院气动物流系统维保及检修服务项目

- 采购方式：院内议价

- 预算金额：   9万     （1年）

- 最高限价：   9万    （1年）

- 采购需求：中牟县中医院气动物流系统维保及检修服务

- 服务期限：自合同签订之日起1年内完成

- 本项目接受/不接受联合体投标：不接受

- 申请人资格要求

- （1）具有独立承担民事责任的能力；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、服务内容及报价

- 中牟县中医院新院区气动物流系统维保及检修报价单

| 编号 | 维修项目 | 维修及更换部件 | 维修内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一部分：机房-监控电脑和中央控制器部分 | 电脑 | 监控软件 | 次 | 4 |  |  |
|  |  | 中央控制器（主控、分控） | 通讯、供电系统的检测 |  |  |  |  |
| 2 | 第二部分：机房-动力部分 | 风机 | 电压、电流、转速的检测 | 次 | 4 |  |  |
|  |  | 空气换向器 | 摆动位置、摆轴、气密性检测 |  |  |  |  |
|  |  | 风机控制器 | 电压、电流的检测 |  |  |  |  |
|  |  | 旁漏管装置 | 气密性等检测 |  |  |  |  |
| 3 | 第三部分：管道-各层管道 | 重点地方和重点位置管道 | 气密性检测（各个楼层） | 2人/天 | 4 |  |  |
| 4 | 第三部分：工作站 | 21个科室站点 | 检测控制面板是否正常 | 次 | 12 |  |  |
|  |  |  | 检查站点上下是否漏气 |  |  |  |  |
|  |  |  | 检测调整站点三个磁感位置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 站点光感器清理 |  |  |  |  |
|  |  |  | 检查及更换传输瓶 |  |  |  |  |
| 5 | 维修及更换项目小计 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 软件延保费 |  |  | 设备/年 | 1 |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 服务标准及范围

附1：气动物流系统维保及检修工作内容

- CCU和LCU的维护：

1.1定期回访、检查设备，正常情况下每年12次（每个月一次)。

1.2使用合资品牌精密电子仪器清洗剂清洁全部电路板，正常情况下每年2次(严禁带电操作)。

1.3参照部件使用说明书进行机械和电子相关检测、清洁和调校。

- 电力供应机(30V直流DC电源)的维护：

2.1定期回访、检查设备，正常情况下每年12次(每个月一次)。

2.2使用合资品牌精密电子仪器清洗剂清洁全部电路板，正常情况下每年4次(严禁带电操作)。

2.3参照部件使用说明书进行机械和电子相关检测，清洁和调校。

- 三向转接机（包括风机换向器）的维护：

3.1定期回访、检查设备，正常情况下每年12次（每个月一次）。

3.2使用厂家提供的合成清洁剂清洁全部可及的机械部件，正常情况下每年2次（严禁带电操作）。

3.3加润滑油（电机已出厂处理，不必另行加油），对滑板面使用硅油进行润滑，每年4次。

3.4齿轮电机维修保养。

3.5V型皮带调整。

3.6目测密封圈是否密封，如不密封按规定进行维修(调整或更换新品)。

3.7检查校准S弯管的位置。S弯管到下终端板边距离为124mm。

3.8按使用说明检测、清洁(使用合资品牌精密电子仪器清洗剂)和调校电机、磁感开关、光感开关及电路板。

3.9参照部件使用说明书进行其它机械和电子设备检测、清洁和调校。

3.10空气感应器每三个月检测、清洁和调校一次。

- 工作站的维护：

4.1定期回访、检査设备，正常情况下每年12次(每个月一次)。

4.2使用厂家提供的合成清洁剂清洁全部可及的机械部件，正常情况下每年2次(严禁带电操作)。

4.3加润滑油(电机已出厂处理，不必另行加油)，对滑板面使用硅油进行润滑，每年2次。

4.4齿轮电机维护保养。

4.5旁路管的三个位置调整，调节磁感开关以满足出厂标记的正确对应。

4.6目测密封圈是否密封，如不密封按规定进行维修。调整或更换新品。

4.7目测检查传输瓶存储管固定钩是否损坏或位置是否正确，调校至合理状态或更换新配件。

4.8按使用说明检测、清洁(使用合资品牌精密电子仪器清洗剂)和调校电机、磁感开关、光感开关及电路板。

4.9参照部件使用说明书进行其它机械和电子相关检测、清洁和调校。

4.10检查工作站及接收筐的固定。如有松动及时修复。

- 传输瓶护件的提供：

5.1定期检测传输瓶的易损护件。正常情况下每年12次(每个月一次)。

5.2检查传输瓶的滑环等护件。如磨损严重己达到厂家规定需更换的程度及时更换。

5.3及时商定更换损坏的传输瓶。

5.4检测传输瓶的外观和使用可靠性等。

5.5检查传输瓶外圈的磨损情况，如有局部磨秃的情况及时更换新护件。

- 系统管道和电缆等外围设备(设施)的维护：

6.1目测检查可及管道(不含隐蔽工程)及电缆，消除管缆表面灰尘。检查所有可及管道接头的气密情况，如有泄露及时修复。

6.2目测检査管道及电缆等室外安装保护情况。如有破损及时修复。

6.3检查所有可及管道的固定安装情况，如有松动及时修复。

6.4检查全部垂直管道穿楼板孔套管的内外侧防水状况，内侧如有漏水或破损应及时补做防水密封，套管外侧如有漏水及时报修，由医院相关部门补做防水。

- 风机及其外围设备的防护：

7.1定期回访、检查设备，正常情况下每年4次（每3个月一次）。

7.2风机检测及滤芯清洗每半年一次，空气过滤器每半年检测清洗或更换滤芯一次。

7.3变频控制器检测、清洁(使用合资品牌精密电子仪器清洗剂)和调校（如包括此设备）。

8、监控设备的保养（监控电脑产品）：

8.1检测设置功能是否正常，征求用户意见整理传输记录。

8.2控制软件及时升级。

9、使用量较大的站点及相关设备可根据实际情况着重检査。

10、定期维保时如需要停止系统运行应与院方商议停机时间。

11、维保完成后由我司技术人员填写维保记录。

附2易耗品材料清单

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传输瓶 | 160型B 120 | 维保及检修期间系统内所有设备及配件免费检修及更换 |
| 2 | 空气滤芯 | KL01 |  |
| 3 | 清洗剂 | CRC530 |  |
| 4 | 密封圈 | / |  |
| 5 | 润滑油 | NBU15 |  |
| 6 | CCU总线控制器 | 主控制器板、电源240VA |  |
| 7 | LCU管线控制器 | 管线控制器板、电源240VA |  |
| 8 | 接力电源供应机 | 接力电源控制板、电源240VA |  |
| 9 | 通讯控制器 | 含灰黑DB9通讯线 |  |
| 10 | 前置旋转式站 | QZS160 PVC |  |
| 11 | 传输瓶支架 | 160型 五层 |  |
| 12 | 接物筐 | 160型含缓冲垫 |  |
| 14 | 三向转接机 | ZXQ160 PVC |  |
| 15 | 空压机 | 2PB710H26 |  |
| 16 | 空气压力传感器 | DL5A-1 0.4~1.5 |  |
| 17 | 空压机控制器 | CJX2-18Z |  |
| 18 | 三相电源盒 | 380V 3P10A~63A |  |
| 19 | 换向器 | HXQ110 PVC |  |
| 20 | 旁漏管 | HCY-P160*3.2 |  |
| 21 | 光感开关 | CDR-10X |  |